整改落实情况公示表

公示单位：昆明滇池水务股份有限公司　  2025年2月24日

| 环境 问题 | 盘龙区北辰大道和北京路交叉路口一带有约10个井盖，雨后向外涌出大量黑色污水，金色大道箱涵雨季日均溢流污水量约10万m³。 |
| --- | --- |
| 整改 目标 | 做好第五水质净化厂生产运行管理，确保工厂稳定运行，出水达标，有效控制入滇池河道污染负荷，提升入湖河道水质。 |
| 整改 措施 | 加强第五水质净化厂生产运行管理，优化工艺运行，做好生产设施设备维修维护，配合做好汇水片区厂、网、闸、泵、池的联排联调工作，确保工厂连续、稳定运行，出水达标，充分发挥工厂各项设施的效能。 |
| 整改主要 工作成效 | 昆明滇池水务公司依据国家、省、市相关整改工作方案要求，严格按照整改方案明确整改措施，加强第五水质净化厂运行管理，优化工艺运行，做好生产设施设备维修维护，旱季实现片区污水应处尽处，雨季配合做好汇水片区厂、网、闸、泵、池的联排联调工作，充分发挥工厂各项设施的效能。 2023年度，第五水质净化厂一级A工艺段共计处理污水7785万m³（1月1日—6月22日处理水量3570万m³，日均处理20.63万m³，负荷率112%；6月23日—12月31日，处理水量4215万m³，日均处理21.95万m³，负荷率119%），日均处理污水21.33万m³，负荷率115%，出水水质稳定达标排放。为减少溢流污染，第五水质净化厂严格按照《昆明市水质净化厂一级强化系统运营保障实施方案》及《昆明市水质净化厂一级强化系统考核管理办法（试行）》中规定的“水质净化厂实际处理的雨污合流水量在达到一级A生化系统设计处理规模1.1倍时，必须启动一级强化系统”的要求运行雨季快速净化设施。根据工作安排，自2023年6月22日起，张官营泵站污水转输至昆明市第十四水质净化厂进行处理，昆明市第五水质净化厂雨季快速净化设施于6月22日11时停止运行，并拆除尾水转输管道。经统计，2023年1月至6月22日，雨季快速净化设施共计处理污水486.08万m³，处理水质达到相应设计排放标准。 2024年度，第五水质净化厂共计处理污水6881万m³，日均处理18.80万m³，负荷率102%，出水水质稳定达标排放。 |
| 责任单位、责任人及联系人 | 责任单位：昆明滇池水务股份有限公司 责任人：穆 勇 联系人：文 惠 |
| 公示说明 | 现将该问题整改落实情况进行公示，如有意见建议，请反馈至昆明滇池旅游度假区湖滨路第七水质净化厂（邮箱：swglb@kmdcsw.com）。联系人员及电话：尚雄（13759417024）。 |